**ИНФОРМАЦИЯ**

**О количестве случаев привлечения УК ООО «КОР» к административной ответственности за нарушения в сфере управления МКД в 2015 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Протокол | Адрес | Мероприятия (работы), предписанные для выполнения | Выполнение |
| 1. | 03-372-15 от 26.03.2015 | 1.Ул. Чичерина д. 10 к. 1 | 1. Отсутствие жалюзийных решеток на отдельных продухах подвала.  2. Отслоение, загрязнение окрасочного слоя цоколя.  3. Неисправность, отслоение окрасочного слоя участка опорной стены приямка входа в подвал. | Выполнено |
| 2. | 03-571-15 от 11.06.2015 | 1.Ул. Енисейская д. 29 | 1. Деформация кровли на отдельных участках.  2. Нарушение герметичности металлического обрамления парапета и ребра жесткости.  3. Отслоение примыкания кровли к машинному отделению.  4. Загрязнение защитных сеток ДУ. | Выполнено |
| 3. | 03-544-15-95 от 29.10.2015 | 1.Олонецкий пр. д. 18;  2.Олонецкий пр. д. 18 к. 1; | 1. Отсутствуют защитные экраны шинных мостов в ВРУ  2. Система ДУ ППА в электрощитовой отключена.  3. Система АВР неисправна, отсутствует реле переключения фаз.  4. Однолинейная схема не соответствует фактической сборке в щитовой. | Выполнено |
| 4. | 565 от 27.07.2015 | Согласно списка Постановления МЧС России | 1. Загромождение путей эвакуации.  2. Изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ограничился доступ к пожарным кранам.  3. Установка перегородки на путях эвакуации. | Выполнено |
| 5. | 567 от 27.07.2015 | Согласно списка Постановления МЧС России | 1. Изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ограничился доступ к пожарным кранам. | Выполнено |
| 6. | 790-1-1 от 31.08.2015 | Согласно списка Постановления МЧС России | 1. Загромождение путей эвакуации.  2. Изменение объемно-планировочных решений, в результате которых ограничился доступ к пожарным кранам.  3. Установка перегородки на путях эвакуации. | Выполнено |